Egz.1

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI

ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU GMINNEGO

DOMU KULTURY

## Temat : elektryczne instalacje wewnętrzne .

Inwestor: Gmina Cielądz

Adres opracowania : działka nr. 159/2 obr. Cielądz.

Projektował:                                                                    Sprawdził :

Spis treści.

1. Opis techniczny.	                           str. 1-6.

2.Schematy ideowe i montażowe instalacji oświetleniowej i gń. wtykowych     rys.1-4.

3.Schemat ideowy połączenia tablic .	                                 rys.5.

4.Schemat ideowy tablic TR-1, TR-2, 	                           str.  7-14.

5.Zestawienia obliczeń obwodów tablic i zestawienie materiałów.                str.16-30.

6.Obliczenia natężenia światła i wybór opraw.	           str.31-90

7.Uprawnienia i izby . 	               str.91-95.

Opis techniczny.

1.Dane ogólne.

Sytuacja projektowana .

. Zasilanie projektowanej instalacji z projektowanych tablic bezpiecznikowych .

1.1.Podstawa opracowania.

- ustalenia ze Zleceniodawcą.

b).ustalenia powykonawcze.

c).obowiązujące normy i przepisy tj. PBUE PN-78/E

1.2.Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt techniczny wewnętrznych instalacji elektrycznych dla projektowanej budowy.

Projekt swym zakresem obejmuje:

-schemat montażowy i ideowy instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych .

-tablica TR1 ,TR2.

- Instalacje zasilające.

w osobnym opracowaniu

- Opis techniczny.

2.1.Zasilanie w energię elektryczną .

Odbiorniki w projektowanym budynku zasilane będą z projektowanej

instalacji w układzie TN-S .

Zabezpieczenia poszczególnych obwodów , wyłącznik instalacyjny typu nadmiarowo prądowe główny FRX 303 3P -63 A z wyjściem na wył. p.pożarowy, i 301i 303 B jako obwodowe.

Instalację wykonać przewodami YDY3x1,5 ,YDY3x2,5, YDY5x2,5 i YDY5x10,0/750V w tynku.

2.2.Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych i wypustów .

Oświetlenie zostało zaprojektowane przy użyciu programu Dialux  wg. normy

Oświetleniowej PN-EN 12464-1. Oprawy mocowane są w  na sufitach zgodnie z projektem . Zasilanie przewodami YDY3x1,5 / 750 V.

W ramach instalacji gniazd i wypustów projektuje się :

Instalacje gniazd wtykowych jedno fazowych przewodami  3x2,5 5,0 mm2 /750 V w oraz wypustów 3-faz przewodami YDY5x2,5i YDY5x10/750 V wykonaniu na  ścianach  w tynku. Poziom zainstalowania 30 i 140 cm.  Zabezpieczenia tych obwodów nadmiarowo prądowe .

2.3. Ochrona p. porażeniowa.

W projektowanym budynku instalacje elektryczne wykonać w układzie sieciowym TN-S.  i tak:

1. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim ( ochrona podstawowa ) realizowana jest przez:
- zastosowania izolacji części czynnych urządzeń;
- zastosowanie obudów urządzeń o stopniu ochrony (co najmniej ) IP 20 i więcej;
- uzupełnienie ochrony przez zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych o 
prądzie dJ=30mA ;

2. Ochrona przed dotykiem pośrednim ( ochrona dodatkowa) realizowana jest przez:
- zastosowanie zerowania ochronnego .
- zastosowanie urządzeń II klasy ochronności o wzmocnionej izolacji;
W celu prawidłowej realizacji ochrony przeciwporażeniowej należy:
- rozdzielić w szafie TB funkcję przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i neutralny N, oraz uziemienie punktu rozdziału;
- stosować połączenia wyrównawcze mające na celu ograniczenie do wartości dopuszczalnych napięć występujących pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi;

3. jako ochronę od przepięć w tablicach TR1 i 2  zaprojektowano ochronniki zgodnie ze schematem .

4. W celu realizacji ochrony od pożaru należy zastosować w obiektach zagrożonych 
- stosować urządzenia technologiczne typowe z niezbędnymi atestami;
- stosować osprzęt szczelny o IP 55; 
- montować przewody o izolacji 750V;

2.4. Ochrona przepięciowa .

#### Jako ochronę stosować ochronniki przepięć

2.5. Ochrona odgromowa .

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i obliczeniem zagrożenia piorunowego projektowany budynek powinien być wyposażony w instalację odgromową. Na dachu budynku, należy wykonać zwody poziome i pionowe drutem fi = 8 mm
i przyłączyć do nich wszystkie wystające nad dach elementy oraz wszelkie
elementy metalowe , konstrukcje, kominki oraz rynny i blachę pokrycia
dachowego itp. Na ścianach / ew. w ociepleniu ścian zewnętrznych w rurkach/
ułożyć naprężane/ nie naprężane w rurkach/ przewody odprowadzające do złączy
kontrolnych zainstalowanych na wys. 1,8 m., od których ułożyć przewody
uziemiające / z osłonami do wys. 1,5m nad ziemią i 0,5m pod ziemią / do uziomu
wyprowadzonego z ławy fundamentowej budynku - połączenia wyk. jako spawane. Przewody uziemiające połączyć z 5-6 markami wyprowadzonymi ze zbrojenia ław fundamentowych, wprowadzić do złącza kablowego ZK  /do punktu rozdziału przewodu neutralnego na przewód ochronny PE i zero robocze N a także połączyć taśmą FeZn 25x4 mm z magistralą FeZn 30x5 mm uziomu wyrównawczego budynku. Wszelkie połączenia uziomu otokowego wykonać jako spawane. Skrzyżowania uziomu  z chodnikami i elementami uzbrojenia
podziemnego wykonywać izolując uziom papą i asfaltem a następnie naciągając
rurę osłonową Arota Ø 110 mm. Na odbiór końcowy należy wykonać pomiary
wartości uziemień w złączach kontrolnych i przedstawić stosowne protokoły
oraz zabezpieczyć złącza przed korozją.

2.6. Uwagi i wnioski  końcowe.

#### Prace należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją obowiązującymi

normami i przepisami pod stałym i fachowym nadzorem .

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.20.Prawa Budowlanego , oświadczam że projekt budowlany projektu instalacji elektrycznej w projektowanej budowie budynku Gminnego, Domu Kultury miejscowości Cielądz dz.nr. 159/2 obr. Cielądz , wykonany został zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi i ustaleniami z inwestorem i nadaje się do realizacji .