Data 15.06.2015 r.

Nasz znak: Or.So.271.3.2015

W związku ze złożonym pytaniem przez jednego z oferentów

Dotyczy : przedmiotu zamówienia pn. ,,Remont wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Kuczyzna”

Poniżej przedstawiam odpowiedź na pytanie:

1.Prosimy o sprecyzowanie danych dotyczących sprężarki .w koncepcji jest napisane, że ilość powietrza nie powinna być większa niż 10 % natomiast sprężarka ma mieć wydajność 20m3/h przy zapotrzebowaniu wody na poziomie 35,7 m3/h

Odpowiedź: W koncepcji w punkcie 2.6.3 znajdują się sprecyzowane dane dotyczące sprężarki tj.:

proponuje się dmuchawę o następującej charakterystyce:

- wydajność max : 150 ÷ 200 m3/h

- spręż : 700 mbr

- przyłącze : G3”

- obroty : n = 2850 min-1

- moc : 7,5 kW

- napięcie zasilania : 3x400 V

- ilość : 1 szt.